13节点配电网建模与仿真分析

基本要求：

1）在PSCAD/EMTDC或Matlab/Simulink等平台上搭建13节点中性点不接地配电网的仿真模型，采集主变压器低压侧的电气量，采样率为200kHz，仿真时间1s；

2）控制断路器B1在0.4s断开、在0.5s闭合；

3）线路684-671在0.6s、距671 0.8km处发生Ag故障。

扩展要求（可选做）：

1）采集不同节点的电气量，进行对比分析；

2）利用Matlab读取仿真数据，并画出仿真波形；

3）改变故障位置、故障时间、故障类型进行不同的仿真；

4）对采集的电气量进行频谱分析处理等。

提交内容：

仿真模型、程序、报告。

指导老师：

赵丽平（lpzhao@swjtu.cn）

林  圣（slin@swjtu.cn）

网络结构：

线路参数：

或者

Z0 = 0.3034+j1.4631（ohms/km）

Z1 = 0.0342+j 0.2750（ohms/km）

Y0 = 0.1×10-7+j0.1942×10-5（mhos/km）

Y1 = 0.1×10-7+j0. 4246×10-5（mhos/km）

负载参数：

| 节点 | 负载类型 | 额定电压 （kV） | 有功 （kW） | 无功 （kvar） | 变压器容量 （kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 645 | 三相 | 10.5 | 1000 | 200 |  |
| 646 | 三相 | 0.4 | 50 | 12 | 10000 |
| 633 | 三相 | 10.5 | 2000 | 300 |  |
| 634 | 三相 | 10.5 | 500 | 90 |  |
| 671 | 三相 | 10.5 | 1500 | 250 |  |
| 684 | 三相 | 0.4 | 100 | 40 | 10000 |
| 611 | 三相 | 0.4 | 80 | 10 | 10000 |
| 652 | 三相 | 0.4 | 80 | 10 | 10000 |
| 680 | 三相 | 0.4 | 800 | 150 | 10000 |
| 692 | 三相 | 10.5 | 5000 | 800 |  |
| 675 | 三相 | 0.4 | 600 | 120 | 10000 |

主变压器容量：100MVA